二级消防工程师《综合能力》每日一练（5.8）

2014年某餐饮中心因为排烟风管的隔热层设置不当导致排烟风管发生燃烧，造成了火灾的蔓延。排烟管道应采用不燃材料制作，厚度按高压系统要求，并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于（ ）mm的距离。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

在（ ）中，一律不得实行保护接零，而应采用保护接地方式。

A. 中性点有良好接地的低压配电系统

B. 中性点不接地的低压配电网络

C. 农村配电网络

D. 高压电气设备

交流供电和（ ）以上直流电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，其接地线应与电气保护接地干线（ ）V相连接。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 220

库房照明宜采用投光灯采光。储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源，其垂直下方与堆放可燃物品的水平间距不应小于（ ）m，不应设置移动式照明灯具。

A. 0.15

B. 0.3

C. 0.5

D. 1.0

消防应急标志灯具在顶部安装时，尽量不要贴顶安装，灯具上边与顶棚距离宜大于（ ）mm。

A. 50

B. 100

C. 200

D. 500

应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面（ ）mm以上。

A. 10

B. 50

C. 100

D. 200

火灾自动报警系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号，无法实现要求的联动功能的，定为（ ）不合格。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

火灾报警控制器调试使控制器与探测器之间的连线断路和短路，控制器应在（ ）s内发出故障信号。

A. 10

B. 50

C. 100

D. 120

手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的位置。当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为（ ）。

A. 0.5-1.0

B. 1.0-1.3

C. 1.3-1.5

D. 1.5-2.0

在对某超市的火灾自动报警系统检测时，对系统中设备实验次数描述不正确的是（ ）。

A. 各类消防设备主备电源的自动转换装置，应进行1-3次转换实验

B. 自动喷水灭火系统，应在消防控制室内操作启停泵1-3次

C. 气体泡沫灭火系统，应自动、手动启动和紧急切断实验1-3次

D. 电梯应进行1-2次联动返回首层功能检验

1. B【解析】排烟管道应采用不燃材料制作，厚度按高压系统要求，并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。

2. A【解析】在中性点有良好接地的低压配电系统中，应该采用保护接零方式。但城市公用电网应采用统一的保护方式；所有农村配电网络，为避免接零与接地两种保护方式混用而引起事故，一律不得实行保护接零，而应采用保护接地方式。在中性点不接地的低压配电网络中，采用保护接地。高压电气设备，一般实行保护接地。

3. C【解析】交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，其接地边宜高出地（楼）面0.1-0.2m。

4. C【解析】储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源，其垂直下方与堆放可燃物品的水平间距不应小于0.5m，不应设置移动式照明灯具。

5. C【解析】在顶部安装时，尽量不要贴顶安装，灯具上边与顶棚距离宜大于200mm；吊装时，应采用金属吊杆或吊链，吊杆或吊链上端应固定在建筑结构构件上。

6. B【解析】应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上，屏前和屏后的通道最小宽度应符合《低压配电设计规范》（GB50054-2011）中的规定。故此题答案选C。

7. A【解析】系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告；系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号，无法实现要求的联动功能的，定为A类不合格。

8. C【解析】火灾报警控制器调试使控制器与备用电源之间的连接断路和短路，控制器应在100s内发出故障信号。

9. C【解析】手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的位置.当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1. 3-1.5m。手动火灾报警按钮应安装牢固，不应倾斜。手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量，且在其端部应有明显标志。

10. A【解析】各类消防设备主备电源的自动转换装置，应进行3次转换实验。

1. C【解析】风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施。

2. C【解析】在建立建筑火灾风险评估指标体系时，一般遵循如下原则：科学性、系统性、综合性、适用性。

3. C【解析】在设计火灾时，应分析建筑物的以下基本情况：（1）建筑物内的可燃物；（2）建筑的结构、布局；（3）建筑物的自救能力与外部救援力量。

4. B【解析】消防安全重点单位“三项”报告备案制度包括消防安全管理人员报告备案、消防设施维护保养报告备案、消防安全自我评估报告备案。

5. A【解析】高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标注、应急照明，或损坏率超过30%，符合重大火灾隐患综合判定要素。

6. C【解析】小学、初级中学每学年应布置一次由学生与家长共同完成的消防安全家庭作业。

7. D【解析】按照有关法律法规的要求，消防安全重点单位应该每半年开展一次灭火和应急疏散预案的演练，其他单位应当一年开展一次灭火和应急疏散预案的演练。

8. C【解析】冬季使用气瓶，如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结，严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，禁止猛拧减压器的调节螺栓。

9. D【解析】室外消火栓的最大保护半径不应大于150m。

10. B【解析】重大活动消防安保工作原则包括：坚持预防为主的原则、坚持依法管理的原则、坚持群众参与的原则。